## Typy svítidel
Příloha č. 5 - Specifikace zakázky
Typ | Obrázek | Tender text | Rozměr (mm) | Příkon (W) | Umístění svítidla
A |  | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem a mikroprizmatickou optickou částí s UGR<19, maximální příkon 27W@3800lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 139lm/W, 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM, životnost 50000h L80B50 při 25°C | 1245x200x44 | 27 | Třídy/kabinety
B |  | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem a mikroprizmatickou optickou částí s UGR<19, maximální příkon 33W@4600lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 139lm/W, 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM | 1545x200x44 | 33 | Třídy/kabinety
C |  | Přisazené svítidlo IP65 a IK10, maximální příkon 35W@3680W, měrný výkon minimálně 129lm/W, 4000K, | Ø 350x55 | 35 | Malá tělocvična
D |  | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem, maximální příkon 25W@4800lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 135lm/W, 4000K | 1150x56x68 | 25 | Chodby
E |  | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem a symetrickou optickou částí určenou pro školní tabule, maximální příkon 27W@3800lm, měrný výkon minimálně 139lm/W, 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM, životnost 50000h L80B50 při 25°C | 1200x245x55 | 37 | Osvětlení tabule
|  | Stávající řešení |  |  |  | Nové řešení
| Místnosti | Svítidlo | Počet ks | Původní příkon (W) | Původní celkový příkon (W) | Typ svítidla | Počet ks | Nový příkon (W) | Nový celkový příkon (W)
| malá tělocvična | Výbojka | 18 | 115 | 2070 | C | 18 | 35 | 630
| 112 kancelář | Zářivka | 14 | 82.8 | 1159.2 | C | 14 | 35 | 490
| 116 učebna RJ | Zářivka | 12 | 82.8 | 993.6 | A | 12 | 27 | 324
| 123 učebna VV | Zářivka | 9 | 82.8 | 745.2 | A | 9 | 27 | 243
| 212 odborná učebna 1 | Zářivka | 14 | 82.8 | 1159.2 | B | 10 | 33 | 330
|  | Zářivka | - | - | - | A | 4 | 27 | 108
| 217 laboratoř CH | Zářivka | 18 | 82.8 | 1490.4 | A | 18 | 27 | 486
| 227 třída | Zářivka | 12 | 82.8 | 993.6 | A | 12 | 27 | 324
| 224 třída | Zářivka | 12 | 82.8 | 993.6 | A | 12 | 27 | 324
| 221 učebna fyziky | Zářivka | 12 | 82.8 | 993.6 | A | 12 | 27 | 324
| 220 laboratoř fyziky | Zářivka | 15 | 82.8 | 1242 | A | 15 | 27 | 405
| 302 učebna IT 2 | Zářivka | 14 | 82.8 | 1159.2 | A | 14 | 27 | 378
| 304 učebna IT 1 | Zářivka | 14 | 82.8 | 1159.2 | A | 14 | 27 | 378
| 305 učebna jazyků | Zářivka | 14 | 82.8 | 1159.2 | A | 14 | 27 | 378
| 311 učebna FJ | Zářivka | 6 | 82.8 | 496.8 | A | 6 | 27 | 162
| 320 třída | Zářivka | 14 | 82.8 | 1159.2 | A | 14 | 27 | 378
| zadní schodiště | Zářivka | 3 | 82.8 | 248.4 | D | 3 | 25 | 75
| Osvětlení tabulí - nové svítidlo | Zářivka | 2 | 41.4 | 82.8 | E | 2 | 37 | 74
| Celkem |  | 201 |  | 17222.4 |  | 201 |  | 5737
Požadavek na osvětlenost dle ČSN EN 12464-1 z 2022
Třídy: dle ref. čísla zmiňované normy 44.1
Kabinety: dle ref. čísla zmiňované normy 35.2
Tabule: dle ref. čísla zmiňované normy 44.4
Chodby: dle ref. čísla zmiňované normy 44.19
Maximální příkon nové osvětlovací soustavy: 5740W