## Typy svítidel
Příloha č. 5 - specifikace svítidel na GJR Chrudim
Typ svítidla | specifikace svítidla | Rozměr cca (mm) | Příkon (W) | Umístění svítidla | Celkem ks | Cena svítidla | Cena montáže | Celkem za svítidlo
A | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem a mikroprizmatickou optickou částí s RUG<19, maximální příkon 27W@3600lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 134lm/W, 3000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM, životnost 50000h L80B50 při 25°C | 1245 | 27 | Třídy/kabinety | 138
B | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem a mikroprizmatickou optickou částí s RUG<19, maximální příkon 33W@4600lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 139lm/W, 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM | 1545 | 33 | Třídy/kabinety | 4
C | Přisazené svítidlo IP65 a IK10, maximální příkon 35W@3680W, měrný výkon minimálně 129lm/W, 4000K, | 480 | 35 | Malá tělocvična | 0
D | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem, maximální příkon 25W@4800lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 135lm/W, 4000K | 1149 | 25 | Chodby | 36
E | přisazené/závěsné svítidlo s hlinkovým tělesem a symetrickou optickou částí určenou pro školní tabule, maximální příkon 27W@3800lm, měrný výkon minimálně 139lm/W, 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM, životnost 50000h L80B50 při 25°C | 1200 | 37 | Osvětlení tabule | 0
F | Přisazené svítidlo IP44, maximální příkon 21W@2300W, měrný výkon minimálně 100lm/W, 4000K, | 330 | 21 | Kulaté svítido na chodbách | 1
G | Systémové svítidlo do závěsného lištového systému s mikroprizmatickou optickou částí s RUG<19, maximální příkon 32W@6000lm, regulace snížení příkonu pomocí DIP swiče, měrný výkon minimálně 187lm/W, 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3 SDCM, životnost 75000h L100B50 při 25°C | 1500 | 32 | Lištový závěsný systém RUG<19 | 12
Stávající řešení
| Místnosti | Svítidlo | Počet ks | Původní příkon (W) | Původní celkový příkon (W)
| malá tělocvična - sklad | Zářivka | 1 | 82.8 | 82.8
| 023 kancelář školní jídelny | Zářivka | 4 | 83 | 332
| chodba před kanceláří ŠJ | Zářivka | 2 | 83 | 83
| posilovna - vstup | Zářivka | 3 | 82.8 | 248.4
| posilovna | Zářivka | 9 | 82.8 | 745.2
| kantýna | Zářivka | 3 | 83 | 332
| školník - dílna | Zářivka | 3 | 83 | 332
| 021 šatna - úklid | Zářivka | 3 | 83 | 248
| 108 zástupci řed. | Zářivka | 7 | 82.8 | 579.6
| 114 studovna | Zářivka | 8 | 82.8 | 662.4
| 117 společenská místnost | Zářivka | 12 | 82.8 | 993.6
| 118 školní psycholog | Zářivka | 3 | 83 | 248
| 110 sborovna | Zářivka | 18 | 83 | 1490
| 103 kabinet TV | Zářivka | 6 | 82.8 | 496.8
| velká tělocvička + chodba | Zářivka | 7 | 82.8 | 579.6
| 205 učebna HV | Zářivka | 10 | 82.8 | 828
| 206 kabinet HV + chodba před kab. | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
| 215 kabinet Ch | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
| 209 kabinet ZSV | Zářivka | 10 | 83 | 830
| 219 kabinet Fy 2 | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
| 222 kabinet Fy 1 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| 208 kabinet ČJ a L | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
| 223 kabinet ČJ 2 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| 228 kabinet Hm | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| 310 kabinet AJ 1 | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
| 316 kabinet AJ 2 | Zářivka | 6 | 82.8 | 496.8
| 327 kabinet Bi | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
327 kabinet Bi
| 306 Kabinet Ma | Zářivka | 7 | 82.8 | 579.6
| 303 kabinet IT | Zářivka | 8 | 82.8 | 662.4
| 307 kabinet FJ | Zářivka | 12 | 82.8 | 993.6
| 319 studovna 3. patro | Zářivka | 8 | 83 | 662
| 313 DDT | Zářivka | 2 | 83 | 166
| 308 kabinet NJ | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Šatna před WC | Zářivka | 3 | 82.8 | 248.4
| Šatna chodba zadní vchod | Zářivka | 1 | 82.8 | 82.8
| Šatna 1 | Zářivka | 3 | 82.8 | 248.4
| Šatna 2 | Zářivka | 1 | 82.8 | 82.8
| Šatna 3 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Šatna 4 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Šatna 5 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Šatna 6 | Zářivka | 4 | 82.8 | 331.2
| Šatna 7 | Zářivka
| Šatna 8 | Zářivka | 3 | 82.8 | 248.4
| Šatna 9 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Šatna 11 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Šatna 12 | Zářivka | 2 | 82.8 | 165.6
| Chodba do suterénu | Zářivka | 1 | 60 | 60
| Celkem |  | 184 |  | 15321.4